## 附件1：

## 连州市人民医院低温液氧罐、气化器、气体调压装置项目技术要求

一、贮罐参数要求：

1.低温液体（深冷）贮罐，二套（5m³），安装地点由采购人指定。

2.配备液位远程监控及报警装置。

3.贮罐型式：立式，绝热方式：真空粉末绝热或多层缠绕。

4.主要受压元件材料：内容器：S30408，外壳：Q245R或304

5.内容器工作压力（MPa）：≥0.8，设计压力（MPa）：≥0.84。

6.额定充满率：内容器：≥95%

7.设计温度（℃）：内容器：≤-152，外壳：≥50

8.泄漏试验：氦检漏

9.静态蒸发率（%/d）：内容器：≤0.65（按 LN2）

10.封口真空度（Pa）：外壳：≤2

11.设计使用年限（年）：≥20

12.低温液体(深冷)贮罐质量标准：产品按 TSG R0004《固定式压力容器安全技术监察规程》、GB150《压力容器》、GB/T1844《固定式真空绝热深冷压力容器》、Q/320582SDY7《奥氏体不锈钢应变强化深冷容器固定容器》以及国家其它现行法规及标准的要求进行制造验收。产品验收时提供产品合格证及国家质监部门的相关监检证明。

13.贮槽夹层尺寸≥300mm

二、气化器参数要求：

- 一套设计压力（MPa）：≥3.5，运行压力（MPa）：≥2.5。一套设计压力（MPa）：≥3.0，运行压力（MPa）：≥3.0。

- 一套设计流量（NM3/h）：≥200，一套单套设计流量（NM3/h）：≥500。

- 满负荷连续运行时间（小时）：≥8

- 进口温度（℃）：≤-196

- 出口温度（℃）：不低于环境温度10℃

- 单套换热面积（M2）：≥72

- 翅片规格：￠160 翅片。

- 工作温度：≤-183℃

- 工作介质：液氧

- 环境湿度：≥80%

- 设计使用年限（年）：≥20

- 换热管材料：铝材 6063/3003；

- 框架：铝材 6063；

- 支腿：铝材 6063；

- 进口、出口法兰：不锈钢 S304；

- 对接焊缝：所有对接焊缝采用全焊透形式；

- ★所有管道均需增油处理，脱脂按 JB/T6896《空气分离设备表面清洁度》有关测定方法和评定规则进行，忌油零件表面油脂残留率不大于 50mg/m2；

三、气体调压装置参数要求：

- 1.每套流量： ≥200NM3/h。

- 2.公称压力：≥1.6MPa

- 3.进口压力：1.2～1.6MPa

- 4、出口压力：0.3～0.6Mpa

- 5.工作温度：环境温度

- 6.工作介质：氧气

四、医院原有一套液态氧供氧系统，本次采购液氧储罐系统，要求与原系统并联对接使用，所需的氧气管、阀门等配件及安装、调试要求供应商提供报价。