
院内磋商采购文件

项目名称： 连州市人民医院电梯维保服务
发布人：连州市人民医院
日期：二〇二六年二月
第一章  采购邀请函

连州市人民医院经研究决定，拟于近期进行医院电梯维保服务项目院内磋商采购，欢迎符合相关条件的社会各界商家递交资料。

一、项目内容
1.项目名称： 连州市人民医院电梯维保服务

2.项目编号：连州人医采【2026001-CS】

3.项目预算：159948元

4.服务期限：1年
5.采购方式：院内磋商
二、资格要求
1.投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有有效的营业执照。投标人具有主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》B级（或以上）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（含电梯安装（修理））。
2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（投标人出具承诺函）

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（投标人出具承诺函）

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（投标人出具承诺函）
5.参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。（投标人出具承诺函）

6.投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入重大税收违法失信主体。政府采购严重违法失信名单；投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）没有被列入被执行人；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.本项目不允许转包、不允许分包。（投标人出具承诺函）
三、资料提交信息

1.数量要求：提交1份正本书面文件及1份电子版文件（用U盘刻录）。

2.方式：书面资料需邮寄或现场递交。

3.要求：书面文件及U盘共同密封递交，密封文件封面需有项目名称及联系人联系方式。
4.递交资料时间：2026年3月 2 日至2026年3月12日，逾期不候。

5.地点：连州市连州镇洋湄路5号连州市人民医院采购办公室

四、开标时间、地点

开标时间：2026年3月13日下午3点
开标地点：连州市人民医院

备注：投标供应商需提前到达连州市人民医院采购办公室
五、联系人信息
1.联系人：唐老师    2.联系电话：0763-6689296  
第二章 采购项目内容

说明：
1.投标人必须对本项目整体进行响应，不得分拆，且要提供完整的技术资料，中标后不得将本次采购的合同转包或分包给其他投标人。

2.标示“▲”符号的条款为重点评分条款。

3.标示“★”的为必须满足的指标，任何对该指标的负偏差或不响应将作为响应无效处理。

一、用户需求书
（一）电梯数量：43台，其中：
1.职工宿舍区5台

住宅楼A栋1台、B栋和B3栋各2台。

2.医院总部35台

(1)旧门急诊大楼2台（其中1台为加装梯）；

(2)住院部大楼6台（其中2台为加装梯）；

(3)荔湾医技楼2台；

(4)职工食堂1台（餐梯）；

(5)感染科楼5台；

(6)新住院综合大楼9台。

(7)新门急诊综合大楼7台（其中2台为扶梯）

(8)肿瘤大楼3台。

3.第一门诊部3台。
（二）电梯维保服务内容和要求

★1.合同期内中标方免费提供200元以内的保养工作所需要的润滑油料及部分易耗件，超过200元配件双方另行议价。
2.按照国家电梯维护保养服务有关规范和要求派专业人员对电梯定期检查、测试、保养、维修，确保设备正安全运行，具体内容及要求如下：

（1）曳引与强制驱动电梯维护保养项目(内容)和要求

半月维护保养项目(内容)和要求

	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好，照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求

	6
	制动器作为轿厢意外移动保护

装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录

	7
	编码器
	清洁，安装牢固

	8
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活； 电气开关正常

	9
	层门和轿门旁路装置
	工作正常

	10
	紧急电动运行
	工作正常

	11
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	12
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常

	13
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	14
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡重块无松动，压板紧固

	15
	井道照明
	齐全，正常

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	17
	轿厢检修开关、停止装置
	工作正常

	18
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	19
	轿内显示、指令按钮、IC 卡系统
	齐全，有效

	20
	轿门防撞击保护装置( 安全触板，光幕、光电等)
	功能有效

	21
	轿门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	22
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	23
	轿厢平层准确度
	符合标准值

	24
	层站召唤、层楼显示
	齐全，有效

	25
	层门地坎
	清洁

	26
	层门自动关门装置
	正常

	27
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	28
	层门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	29
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于 7mm

	30
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	31
	底坑停止装置
	工作正常


季度维护保养项目(内容)和要求

	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好，照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求

	6
	制动器作为轿厢意外移动保护

装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录

	7
	编码器
	清洁，安装牢固

	8
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活； 电气开关正常

	9
	层门和轿门旁路装置
	工作正常

	10
	紧急电动运行
	工作正常

	11
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	12
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常

	13
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	14
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡重块无松动，压板紧固

	15
	井道照明
	齐全，正常

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	17
	轿厢检修开关、停止装置
	工作正常

	18
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	19
	轿内显示、指令按钮、IC 卡系统
	齐全，有效

	20
	轿门防撞击保护装置( 安全触板，光幕、光电等)
	功能有效

	21
	轿门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	22
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	23
	轿厢平层准确度
	符合标准值

	24
	层站召唤、层楼显示
	齐全，有效

	25
	层门地坎
	清洁

	26
	层门自动关门装置
	正常

	27
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	28
	层门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	29
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于 7mm

	30
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	31
	底坑停止装置
	工作正常

	32
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	33
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	34
	编码器
	工作正常

	35
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	36
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求

	37
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	38
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	39
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	40
	层门、轿门系统中传动钢丝绳链条、传动带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	41
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	42
	消防开关
	工作正常，功能有效

	43
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	44
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常


半年维护保养项目(内容)和要求
	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好，照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求

	6
	制动器作为轿厢意外移动保护

装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录

	7
	编码器
	清洁，安装牢固

	8
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活； 电气开关正常

	9
	层门和轿门旁路装置
	工作正常

	10
	紧急电动运行
	工作正常

	11
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	12
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常

	13
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	14
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡重块无松动，压板紧固

	15
	井道照明
	齐全，正常

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	17
	轿厢检修开关、停止装置
	工作正常

	18
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	19
	轿内显示、指令按钮、IC 卡系统
	齐全，有效

	20
	轿门防撞击保护装置( 安全触板，光幕、光电等)
	功能有效

	21
	轿门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	22
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	23
	轿厢平层准确度
	符合标准值

	24
	层站召唤、层楼显示
	齐全，有效

	25
	层门地坎
	清洁

	26
	层门自动关门装置
	正常

	27
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	28
	层门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	29
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于 7mm

	30
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	31
	底坑停止装置
	工作正常

	32
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	33
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	34
	编码器
	工作正常

	35
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	36
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求

	37
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	38
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	39
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	40
	层门、轿门系统中传动钢丝绳链条、传动带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	41
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	42
	消防开关
	工作正常，功能有效

	43
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	44
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常

	45
	电动机与减速机联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象

	46
	驱动轮、导向轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	47
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	48
	制动器动作状态监测装置
	工作正常，制动器动作可靠

	49
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	50
	控制柜各仪表
	显示正常

	51
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	52
	悬挂装置、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	53
	绳头组合
	螺母无松动

	54
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	55
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准值

	56
	轿门开门限制装置
	工作正常

	57
	对重缓冲距离
	符合标准值

	58
	补偿链(绳)与轿厢、对重接合处
	固定，无松动

	59
	上、下极限开关
	工作正常


年度维护保养项目(内容)和要求
	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好，照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	驱动主机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求

	6
	制动器作为轿厢意外移动保护

装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录

	7
	编码器
	清洁，安装牢固

	8
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活； 电气开关正常

	9
	层门和轿门旁路装置
	工作正常

	10
	紧急电动运行
	工作正常

	11
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	12
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常

	13
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	14
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡重块无松动，压板紧固

	15
	井道照明
	齐全，正常

	16
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	17
	轿厢检修开关、停止装置
	工作正常

	18
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	19
	轿内显示、指令按钮、IC 卡系统
	齐全，有效

	20
	轿门防撞击保护装置( 安全触板，光幕、光电等)
	功能有效

	21
	轿门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	22
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	23
	轿厢平层准确度
	符合标准值

	24
	层站召唤、层楼显示
	齐全，有效

	25
	层门地坎
	清洁

	26
	层门自动关门装置
	正常

	27
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	28
	层门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	29
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于 7mm

	30
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	31
	底坑停止装置
	工作正常

	32
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	33
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	34
	编码器
	工作正常

	35
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	36
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求

	37
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	38
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	39
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	40
	层门、轿门系统中传动钢丝绳链条、传动带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	41
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	42
	消防开关
	工作正常，功能有效

	43
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	44
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常

	45
	电动机与减速机联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象

	46
	驱动轮、导向轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	47
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	48
	制动器动作状态监测装置
	工作正常，制动器动作可靠

	49
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	50
	控制柜各仪表
	显示正常

	51
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	52
	悬挂装置、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	53
	绳头组合
	螺母无松动

	54
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	55
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准值

	56
	轿门开门限制装置
	工作正常

	57
	对重缓冲距离
	符合标准值

	58
	补偿链(绳)与轿厢、对重接合处
	固定，无松动

	59
	上、下极限开关
	工作正常

	60
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符要求

	61
	控制柜接触器、继电器触点
	接触良好

	62
	制动器铁芯(柱塞)
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	63
	制动器制动能力
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载 125%额定载重量的制 动试验

	64
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准


（2）自动扶梯与自动人行道维护保养项目(内容)和要求
半月维护保养项目(内容)和要求
	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	电器部件
	清洁，接线紧固

	2
	故障显示板
	信号功能正常

	3
	设备运行状况
	正常，没有异常声响和抖动

	4
	主驱动链
	运转正常，电气安全保护装置动作有效

	5
	制动器机械装置
	清洁，动作正常

	6
	制动器状态监测开关
	工作正常

	7
	减速机润滑油
	油量适宜，无渗油

	8
	电机通风口
	清洁

	9
	检修控制装置
	工作正常

	10
	自动润滑油罐油位
	油位正常，润滑系统工作正常

	11
	梳齿板开关
	工作正常

	12
	梳齿板照明
	照明正常

	13
	梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导

向胶带
	梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿

槽、导向胶带啮合正常

	14
	梯级或者踏板下陷开关
	工作正常

	15
	梯级或者踏板缺失监测装置
	工作正常

	16
	超速或非操纵逆转监测装置
	工作正常

	17
	检修盖板和楼层板
	防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠

	18
	梯级链张紧开关
	位置正确，动作正常

	19
	防护挡板
	有效，无破损

	20
	梯级滚轮和梯级导轨
	工作正常

	21
	梯级、踏板与围裙板之间的间隙
	任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合 标准值

	22
	运行方向显示
	工作正常

	23
	扶手带入口处保护开关
	动作灵活可靠，清除入口处垃圾

	24
	扶手带
	表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦

	25
	扶手带运行
	速度正常

	26
	扶手护壁板
	牢固可靠

	27
	上下出入口处的照明
	工作正常

	28
	上下出入口和扶梯之间保护栏杆
	牢固可靠

	29
	出入口安全警示标志
	齐全，醒目

	30
	分离机房、各驱动和转向站
	清洁，无杂物

	31
	自动运行功能
	工作正常

	32
	紧急停止开关
	工作正常

	33
	驱动主机的固定
	牢固可靠


季度维护保养项目(内容)和要求
	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	电器部件
	清洁，接线紧固

	2
	故障显示板
	信号功能正常

	3
	设备运行状况
	正常，没有异常声响和抖动

	4
	主驱动链
	运转正常，电气安全保护装置动作有效

	5
	制动器机械装置
	清洁，动作正常

	6
	制动器状态监测开关
	工作正常

	7
	减速机润滑油
	油量适宜，无渗油

	8
	电机通风口
	清洁

	9
	检修控制装置
	工作正常

	10
	自动润滑油罐油位
	油位正常，润滑系统工作正常

	11
	梳齿板开关
	工作正常

	12
	梳齿板照明
	照明正常

	13
	梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导

向胶带
	梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿

槽、导向胶带啮合正常

	14
	梯级或者踏板下陷开关
	工作正常

	15
	梯级或者踏板缺失监测装置
	工作正常

	16
	超速或非操纵逆转监测装置
	工作正常

	17
	检修盖板和楼层板
	防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠

	18
	梯级链张紧开关
	位置正确，动作正常

	19
	防护挡板
	有效，无破损

	20
	梯级滚轮和梯级导轨
	工作正常

	21
	梯级、踏板与围裙板之间的间隙
	任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合 标准值

	22
	运行方向显示
	工作正常

	23
	扶手带入口处保护开关
	动作灵活可靠，清除入口处垃圾

	24
	扶手带
	表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦

	25
	扶手带运行
	速度正常

	26
	扶手护壁板
	牢固可靠

	27
	上下出入口处的照明
	工作正常

	28
	上下出入口和扶梯之间保护栏杆
	牢固可靠

	29
	出入口安全警示标志
	齐全，醒目

	30
	分离机房、各驱动和转向站
	清洁，无杂物

	31
	自动运行功能
	工作正常

	32
	紧急停止开关
	工作正常

	33
	驱动主机的固定
	牢固可靠

	34
	扶手带的运行速度
	相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为 0～＋2%

	35
	梯级链张紧装置
	工作正常

	36
	梯级轴衬
	润滑有效

	37
	梯级链润滑
	运行工况正常

	38
	防灌水保护装置
	动作可靠(雨季到来之前必须完成)


半年维护保养项目(内容)和要求
	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	电器部件
	清洁，接线紧固

	2
	故障显示板
	信号功能正常

	3
	设备运行状况
	正常，没有异常声响和抖动

	4
	主驱动链
	运转正常，电气安全保护装置动作有效

	5
	制动器机械装置
	清洁，动作正常

	6
	制动器状态监测开关
	工作正常

	7
	减速机润滑油
	油量适宜，无渗油

	8
	电机通风口
	清洁

	9
	检修控制装置
	工作正常

	10
	自动润滑油罐油位
	油位正常，润滑系统工作正常

	11
	梳齿板开关
	工作正常

	12
	梳齿板照明
	照明正常

	13
	梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导

向胶带
	梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿

槽、导向胶带啮合正常

	14
	梯级或者踏板下陷开关
	工作正常

	15
	梯级或者踏板缺失监测装置
	工作正常

	16
	超速或非操纵逆转监测装置
	工作正常

	17
	检修盖板和楼层板
	防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠

	18
	梯级链张紧开关
	位置正确，动作正常

	19
	防护挡板
	有效，无破损

	20
	梯级滚轮和梯级导轨
	工作正常

	21
	梯级、踏板与围裙板之间的间隙
	任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合 标准值

	22
	运行方向显示
	工作正常

	23
	扶手带入口处保护开关
	动作灵活可靠，清除入口处垃圾

	24
	扶手带
	表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦

	25
	扶手带运行
	速度正常

	26
	扶手护壁板
	牢固可靠

	27
	上下出入口处的照明
	工作正常

	28
	上下出入口和扶梯之间保护栏杆
	牢固可靠

	29
	出入口安全警示标志
	齐全，醒目

	30
	分离机房、各驱动和转向站
	清洁，无杂物

	31
	自动运行功能
	工作正常

	32
	紧急停止开关
	工作正常

	33
	驱动主机的固定
	牢固可靠

	34
	扶手带的运行速度
	相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为 0～＋2%

	35
	梯级链张紧装置
	工作正常

	36
	梯级轴衬
	润滑有效

	37
	梯级链润滑
	运行工况正常

	38
	防灌水保护装置
	动作可靠(雨季到来之前必须完成)

	39
	制动衬厚度
	不小于制造单位要求

	40
	主驱动链
	清理表面油污，润滑

	41
	主驱动链链条滑块
	清洁，厚度符合制造单位要求

	42
	电动机与减速机联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化 等现象

	43
	空载向下运行制动距离
	符合标准值

	44
	制动器机械装置
	润滑，工作有效

	45
	附加制动器
	清洁和润滑，功能可靠

	46
	减速机润滑油
	按照制造单位的要求进行检查、更换

	47
	调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮

合深度和间隙
	符合标准值

	48
	扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度
	符合制造单位要求

	49
	扶手带速度监控系统
	工作正常

	50
	梯级踏板加热装置
	功能正常，温度感应器接线牢固


年度维护保养项目(内容)和要求
	序号
	维护保养项目(内容)
	维护保养基本要求

	1
	电器部件
	清洁，接线紧固

	2
	故障显示板
	信号功能正常

	3
	设备运行状况
	正常，没有异常声响和抖动

	4
	主驱动链
	运转正常，电气安全保护装置动作有效

	5
	制动器机械装置
	清洁，动作正常

	6
	制动器状态监测开关
	工作正常

	7
	减速机润滑油
	油量适宜，无渗油

	8
	电机通风口
	清洁

	9
	检修控制装置
	工作正常

	10
	自动润滑油罐油位
	油位正常，润滑系统工作正常

	11
	梳齿板开关
	工作正常

	12
	梳齿板照明
	照明正常

	13
	梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导

向胶带
	梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿

槽、导向胶带啮合正常

	14
	梯级或者踏板下陷开关
	工作正常

	15
	梯级或者踏板缺失监测装置
	工作正常

	16
	超速或非操纵逆转监测装置
	工作正常

	17
	检修盖板和楼层板
	防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠

	18
	梯级链张紧开关
	位置正确，动作正常

	19
	防护挡板
	有效，无破损

	20
	梯级滚轮和梯级导轨
	工作正常

	21
	梯级、踏板与围裙板之间的间隙
	任何一侧的水平间隙及两侧间隙之和符合 标准值

	22
	运行方向显示
	工作正常

	23
	扶手带入口处保护开关
	动作灵活可靠，清除入口处垃圾

	24
	扶手带
	表面无毛刺，无机械损伤，运行无摩擦

	25
	扶手带运行
	速度正常

	26
	扶手护壁板
	牢固可靠

	27
	上下出入口处的照明
	工作正常

	28
	上下出入口和扶梯之间保护栏杆
	牢固可靠

	29
	出入口安全警示标志
	齐全，醒目

	30
	分离机房、各驱动和转向站
	清洁，无杂物

	31
	自动运行功能
	工作正常

	32
	紧急停止开关
	工作正常

	33
	驱动主机的固定
	牢固可靠

	34
	扶手带的运行速度
	相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为 0～＋2%

	35
	梯级链张紧装置
	工作正常

	36
	梯级轴衬
	润滑有效

	37
	梯级链润滑
	运行工况正常

	38
	防灌水保护装置
	动作可靠(雨季到来之前必须完成)

	39
	制动衬厚度
	不小于制造单位要求

	40
	主驱动链
	清理表面油污，润滑

	41
	主驱动链链条滑块
	清洁，厚度符合制造单位要求

	42
	电动机与减速机联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化 等现象

	43
	空载向下运行制动距离
	符合标准值

	44
	制动器机械装置
	润滑，工作有效

	45
	附加制动器
	清洁和润滑，功能可靠

	46
	减速机润滑油
	按照制造单位的要求进行检查、更换

	47
	调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮

合深度和间隙
	符合标准值

	48
	扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度
	符合制造单位要求

	49
	扶手带速度监控系统
	工作正常

	50
	梯级踏板加热装置
	功能正常，温度感应器接线牢固

	51
	主接触器
	工作可靠

	52
	主机速度检测功能
	功能可靠，清洁感应面、感应间隙符合制造单位要求

	53
	电缆
	无破损，固定牢固

	54
	扶手带托轮、滑轮群、防静电轮
	清洁，无损伤，托轮转动平滑

	55
	扶手带内侧凸缘处
	无损伤，清洁扶手导轨滑动面

	56
	扶手带断带保护开关
	功能正常

	57
	扶手带导向块和导向轮
	清洁，工作正常

	58
	进入梳齿板处的梯级与

导轮的轴向窜动量
	符合制造单位要求

	59
	内外盖板连接
	紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合制造单位要求

	60
	围裙板安全开关
	测试有效

	61
	围裙板对接处
	紧密平滑

	62
	电气安全装置
	动作可靠

	63
	设备运行状况
	正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异常声响


（三）其他要求

针对上述电梯设备，维保服务应至少包括但不限于以下内容：

日常维护保养项目（内容）和要求：应当完成半月、季度、半年、年度保养项目，内容和要求按TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》，建立完整的维保档案，每次维保后提交详细的维保报告，记录维保过程、发现的问题、处理措施及建议，确保维保工作的可追溯性。同时，按照院方要求进行其他材料登记，如出入电梯机房登记、维修记录等。

投标人须通过日常维保需实时采集并可视化（图片或视频）呈现电梯运行状态、故障报警、维保轨迹与响应时效等数据，确保维保维修记录（图片或视频）完整、可追溯、实时更新，且需提供按日/周/月生成趋势图表与异常预警日志。
供应商应每季度一次提交安全评估报告，报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

维保记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维保记录。维保记录应当一式两份，双方各保存一份，维修与抢修记录均应当长期保存。
供应商至少安排3名维保服务人员与院方进行联络，确保能在出现事故时快速响应，须保证电梯及时修复，电梯一般故障4小时内处置，重大故障48小时内解决。

★供应商须提供24小时的应急响应服务，在连州市区内设有常驻至少2名持证维保人员驻点场所，与医院距离不超过15分钟车程，当电梯发生困人故障，供应商应在接到院方通知后15分钟内赶赴现场实施紧急救援；电梯发生其他故障，供应商应在接到院方通知后30分钟内赶到现场实施抢修，如有特殊情况（仅指同时发生两起以上电梯困人事件导致人手不足，或极端恶劣天气(如红色暴雨、台风)导致交通中断。其他诸如车辆故障、人员调度问题等，不视为特殊情况。）需向院方申请，院方同意后须在双方约定的时间内履行义务（供应商在投标时须提供驻点场所的具体地址、产权证明或租赁合同）。

★现场作业人员应当取得经特种设备安全监督管理部门考核合格的《特种设备作业人员证》或《特种设备安全管理和作业人员证》。为有效实施保养计划，投标人应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保供应商在投标时须提供拟派驻本项目的维保人员名单，并附上上述资格证书的清晰复印件(加盖公章)及近三个月在投标单位的社保缴纳证明。

作业过程中应服从院方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知院方，作业时，作业人员不得少于2人。在维护保养中应严格执行安全技术规范的要求，保证其维护保养的电梯的安全性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全；对其维护保养定的安全性能负责。

供应商应自行购买足额的人身意外伤害、保险，投标人相关人员在维保期间发生的任何意外事件与院方无关，由供应商自行承担责任。

按照国家及地方相关法规、行业标准以及设备制造商的推荐维护周期，进行定期的预防性检查、清洁、润滑、调整和更换易损件等工作。供应商免费提供200元以内的保养工作所需要的润滑油料及部分易耗件。即涉及更换配件及其它材料时，供应商需按照规定提供所需的相关材料和零配件明细及价格表，此费用由院方承担。

供应商应常备易损易耗件，故障恢复时间最长不能超过48小时，超过48小时未恢复(不含定做配件所需的时间)支付违约金1000元，此后每延长1小时在1000元基础上再支付违约金500元，以此类推。
供应商在电梯安全检验合格有效期满前一个月对维保电梯进行自检，向市场监管局检测机构申报电梯年检并进行组织工作，取得合格检测报告，采购方承担年检费用。

遇电梯复检时，供应商需在规定时间内按照电梯管理相关规定进行复检，同时供应商必须跟踪电梯复检的具体情况，及时反馈给院方。若因整改不到位等原因导致电梯检验不合格的，由供应商承担电梯复检费用。若因供应商管理不善导致电梯未按规范要求使用造成的损失由供应商全权负责，医院保留追究其责任的权利。

若供应商在作业过程中不服从院方现场安全作业管理，落实现场安全防护措施的，将依据情况扣款。

若供应商不能在合同约定时限内赶到现场和更换配件的，将依据情况扣款，合同有效期内累计超过三次的，院方有权单方面无条件终止合同。

供应商维保工作如不符合合同约定的维保标准或要求的，供应商应当立即返工整改直至合格。

供应商维保服务应保障平均每台电梯故障率应小于2%，全年平均每台电梯故障时间不得超过7.3天。故障率超过2%每增加0.1%扣除维保费500元。（注：电梯故障率=电梯故障时间/电梯应正常工作时间）

其他约定按附件国家规定严格完成执行。

技术咨询与培训：

为院方提供电梯使用、管理的技术咨询服务，以及必要的操作人员培训，提升电梯使用方的安全意识和操作技能。

应当按照有关安全技术规范及电梯产品安装使用维护说明书的要求制定的电梯维保服务方案（半月、季度、半年、全年四种）以及应急预案（包含但不限于消防应急预案、应急抢修范围、应急抢修响应时间、应急抢修保证措施等），确保其电梯安全性能。应对电梯发生的故障等情况，及时进行排查处理，恢复正常使用并做好详细记录，并书面向院方出具故障等情况说明。针对本项目应建立每部电梯的维保记录，并且归入电梯技术档案（双方存档）。

应当协助院方完善电梯的安全管理制度和应急救援预案并配合院方进行电梯救援演习。
二、商务要求

1.项目实施要求：

（1）交货期限：合同签订后5日历天内完成进场维保工作。

（2）服务地点：连州市人民医院指定地点。

2.业绩要求：
投标人须提交2023年1月1日起至今同类项目业绩2项
3.验收要求：

（1）若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准则按行业标准或地方标准验收。

（2）采购人组成验收小组按国家或行业或地方的有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关

专业人员或机构参与验收。
 4.付款方式：

（1）付款方式:先服务后付费。

（2）结算周期:按季度结算，一个季度付款一次。采购方在结算周期当月(当季度第一个月)5个工作

日内以转账方式支付上季度维保费用。 

第三章　供应商须知

一、评审

1.《资格性及符合性检查表》
	序号
	投标人资格要求

	1
	投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有有效的营业执照。投标人具有主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》B级（或以上）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（含电梯安装（修理））。

	2
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（投标人出具承诺函）

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（投标人出具承诺函）

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（投标人出具承诺函）

	5
	参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。（投标人出具承诺函）

	6
	投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入重大税收违法失信主体。政府采购严重违法失信名单；投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）没有被列入被执行人；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

	7
	本项目不允许转包、不允许分包。（投标人出具承诺函）

	8
	提供有效的《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天

	9
	法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章

	10
	按照投标文件格式提交资料并盖章

	11
	响应文件对文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离（响应文件中服务参数、功能或其他内容优于采购要求部分不视作偏离）

	12
	按文件要求进行投标报价


二、比较与评价

	评审因素
	评审标准

	分值构成
	商务部分26分
技术部分44分

报价得分30分

	评审

项目
	分值
	评议

内容
	评分细则

	商务部分（26分）
	8分
	业绩
	根据投标人或所投产品厂家自2023年1月1日至本项目投标截止日期为止（以合同签订时间为准）同品牌项目业绩，每提供1个符合要求的业绩得4分，最高得8分。
【注：符合要求的业绩评分以合同关键页（至少包含合同首页、业绩内容、合同双方盖章页）扫描件并加盖供应商公章作为评审依据。不提供或提供资料不符合要求的不得分。】

	
	18分
	售后服务方案
	根据供应商提供的售后服务方案进行评审（包含但不限于以下内容： ①质保期的维护保养、故障处理及响应时间②退换货流程、退换货便利性说明）
①方案完全符合且优于采购需求，方案内容详细、科学合理，得18分；

②方案完全符合采购需求，方案内容较详细、较科学合理，得12分；

③方案部分符合采购需求，方案内容详细程度、合理性均一般，得6分；

④没有提供相关方案或相关方案被评定为不可行的不得分。

【注：（1）详细是指内容详尽，没有遗漏；（2）科学合理是指符合科学规律，合乎常理，具有逻辑性。】

	技术部分（44分）
	26分
	用户需求书响应情况
	根据投标人对本招标文件“第二章 采购项目内容”之“二、用户需求书中的技术指标的响应情况进行评审： 

（1）完全响应的（即为“无偏离”或“正偏离”），得26分；

（2）有1-2项负偏离的，得20分； 

（3）有3-4项负偏离的，得14分； 

（4）有5-6项负偏离的，得8分。
（5）有7项或以上负偏离的，得0分。
 【注：①以最低层级序号作为单项条款进行评审；②如采购需求中有明确要求提供证明资料，则以采购需求中要求的为准，如采购需求中无明确要求证明材料的，则以投标人提供《技术条款偏离表》的响应情况进行评审；③未提供或提供资料不能响应对应指标的视为不满足。经评标委员会查看证明材料认定不满足的，均视为负偏离。】

	
	18分
	项目整体实施方案
	根据供应商提供的项目整体实施方案进行评审（包含但不限于以下内容：①设备交付安装与调试②项目实施过程中的保证措施及应急保障方案）：
①方案完全符合且优于采购需求，方案内容详细、科学合理，得18分；

②方案完全符合采购需求，方案内容较详细、较科学合理，得12分；

③方案部分符合采购需求，方案内容详细程度、合理性均一般，得6分；

④没有提供相关方案或相关方案被评定为不可行的不得分。

【注：（1）详细是指内容详尽，没有遗漏；（2）科学合理是指符合科学规律，合乎常理，具有逻辑性。】

	报价部分（30分）
	30分
	价格评分
	最终报价价格评分

价格评分＝（基准价÷评标价）×30(四舍五入，保留两位有效小数)

注：（1）“评标基准价”是指所有有效评审价格当中的最低价格；2）响应报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。


报价形式及要求：

上述报价均含税金及服务期内所发生的可预见及不可预见的一切费用。

四、推荐成交候选投标人名单

根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选投标人，排名第二的投标人为第二中标候选投标人，以此类推。
第四章  合同格式
        （项目）
合 同 书
	项目编号：

	

	项目名称：

	


注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。
合同协议书
                                            合同编号：
甲方(采购方)：连州市人民医院

乙方(销售方)：

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，现就乙方向甲方销售          事宜，本着平等互利和诚实守信的原则，双方经充分协商，达成一致意见，签订本合同。

一、合同总额
人民币               元整（¥        ）。

二、服务范围

　甲方聘请乙方提供以下服务：

1．　　　　　　　　　　　

2．　　　　　　　　　　　

……

三、甲方和乙方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

　  2.乙方的权利和义务

四、服务期间（项目完成期限）
　　1.委托服务期间自______年______月至______年______月止。
五、付款方式
 1.付款方式:先服务后付费。

2.结算周期:按季度结算，一个季度付款一次。采购方在结算周期当月(当季度第一个月)5个工作

日内以转账方式支付上季度维保费用。 
3.甲方应将货款支付至乙方指定银行账户，勿以现金形式支付给乙方任何个人，否则乙方有权视甲方未支付该款项。
4.乙方指定银行账户如下：
开户行：
户  名：

账  号：
六、违约责任

1.甲方无正当理由拒绝接受服务，乙方有权终止本合同，并由  甲方向乙方支付合同总价的 5 %作为违约金，及承担乙方因此发生的一切费用（包括往返运输费用、保管费用等）；若违约金不足以弥补乙方损失，则按照实际损失赔偿。
2.乙方未能按本合同规定的时间提供服务的，逾期达到 15 天（或以上），甲方有权终止合同，乙方须退回所有款项，并向甲方支付合同总价的 5 %作为违约金，若违约金不足以弥补甲方损失，则按照实际损失赔偿。

3.其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。
七、不可抗力
1.一方如遇地震、台风、水灾、战争或其他不能预见且对其发生及后果不能防止或避免的不可抗力（直接影响合同的履行或者不能按约定的条件履行），应立即书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在10天内提供不可抗力详情及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由的有效证明文件。按其对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。
2.一方在另一方遭受不可抗力而中断履行、延迟履行或不能履行合同义务时有权中止履行或停止履行本合同项下的己方义务而不对另一方构成违约责任。

八、争议的解决
在履行本合同的过程中，如双方发生纠纷，应友好协商解决；若协商不成，则任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方承担。

十、其他
1.本合同中所有涉及日期或天数，如未特别指明为工作日的，均按公历自然日（日历日）计算。
2.未经双方书面确认，对本合同任何条款的修改和增加条款无效。
3.甲、乙双方如需修改合同条款或者合同有未尽事宜，双方须经协商一致，签订补充合同，补充合同与合同具有同等法律效力。

4.本合同一式贰份。甲方壹份；乙方壹份，具有同等法律效力；合同盖章、签字后，从签订之日起生效。

【本合同正文结束，以下为合同签字页】
【合同签字页】
	甲方(盖章)：连州市人民医院
	乙方(盖章)： 
	

	统一社会信用代码：12441882455883081W
	组织机构代码：

	营业地址：连州市洋湄路5号
	营业地址：

	联系电话：0763-6612068
	联系电话：

	邮编：513400
	邮编：

	签约代表：
	签约代表：
身份证：

	法定代表人：
	法定代表人：

	签约地点：连州市人民医院
	手机号码：

	签约日期：       年      月     日(此项到甲方签合同时再填写 )


【本合同签字页结束，以下空白】
廉洁协议书

（项目：）

甲方（采购方）：连州市人民医院

乙方（供应商）：

为认真贯彻落实全国及全省卫生系统纪检监察暨纠风工作会议精神，进一步规范医院采购行为，维护正常的医疗秩序和经营秩序，建立健全防治商业贿赂长效机制，经甲、乙双方协商，同意签订廉洁协议书并予以共同遵守：

一、甲方购进产品或服务不得以任何方式向乙方索取回扣，或者索要、收受乙方产品发票价外的赞助，不得要求乙方代支任何费用开支。

二、甲方工作人员不得以暗示或其他任何形式索要回扣、提成、有价证券、现金、购物卡等。如甲方工作人员暗示或索要，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

三、甲方工作人员不得替乙方非法统计销售数量等有关信息。

四、乙方不得暗中给予甲方回扣，不得以提成或赠送有价证券、现金、购物卡、宴请、娱乐及提供国内或境外学术活动等手段影响甲方医生使用产品选择权。

五、乙方洽谈业务，必须在工作时间到甲方指定科室联系商谈，不得到临床、门诊推销产品，不得借故到甲方主管领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费。

六、乙方在销售活动中，要自觉遵守国家和地方的有关法律、法规，严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。

七、乙方如违反以上条款，一经发现，甲方有权终止购销合同，列入不良行为记录，并在单位内通报，取消在本院供应任何医用产品资格2年，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

八、甲方工作人员如违反以上条款的，甲方将按国家有关法律、法规规定和有关廉政制度规定给予处理，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

九、本协议书为购销合同的附件，与购销合同一并执行。

十、本协议一式 贰 份。甲方 壹 份；乙方 壹 份，具有同等法律效力；本协议盖章、签字后，从签订之日起生效。

	甲方(盖章)：连州市人民医院
	乙方(盖章)： 
	

	统一社会信用代码：12441882455883081W
	组织机构代码：

	营业地址：连州市洋湄路5号
	营业地址：

	联系电话：0763-6612068
	联系电话：

	邮编：513400
	邮编：

	签约代表：
	签约代表：
身份证：

	法定代表人：
	法定代表人：

	签约地点：连州市人民医院
	手机号码：

	签约日期：       年      月     日(此项到甲方签合同时再填写 )


第五章  投标文件格式

                   （项目名称）

投标文件
（正本/副本）

投标人：                    （盖单位章）

年   月   日

一、自查表

1.1资格/符合性自查表

	序号
	采购文件要求
	自查结论
	证明资料

	1
	投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有有效的营业执照。投标人具有主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》B级（或以上）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（含电梯安装（修理））
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	2
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（投标人出具承诺函）
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（投标人出具承诺函）
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（投标人出具承诺函）
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	5
	参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。（投标人出具承诺函）
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	6
	投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入重大税收违法失信主体。政府采购严重违法失信名单；投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）没有被列入被执行人；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	7
	本项目不允许转包、不允许分包。（投标人出具承诺函）
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	8
	提供有效的《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	9
	法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	10
	按照投标文件格式提交资料并盖章
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	11
	响应文件对文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离（响应文件中服务参数、功能或其他内容优于采购要求部分不视作偏离）
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页

	12
	按文件要求进行投标报价
	□通过

□不通过
	见投标文件第（ ）页


注：以上材料将作为投标人资格审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。
投标人（加盖公章）：                         

日期：   年   月   日 

1.2评审项目资料表

	评审分项
	评审细则
	证明文件

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页

	
	
	投标文件第（ ）页


注：投标人须按“评审标准”的内容进行填写。

投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日 

                    二、资格/符合性文件

2.1 投标函

连州市人民医院 ：

依据贵单位组织招标的（项目名称：   ）的招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件纸质投标文件正本    份，电子投标文件   份。
自查表

资格/符合性文件

商务部分

技术部分

价格部分

按采购文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

（包括但不限于上述文件组成）

    据此，投标人同意如下内容：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.投标人将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细解读全部采购文件，（包括第编号、补遗书）（如有）。

4.遵从本投标有效期为 90 天。

5.如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6.我方承诺，与贵方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联关系，我方不是贵方的附属机构。

7.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

8.我方承诺：我方不得将本次招标或合同的有关资料向第三方透露。

投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日

2.2 法定代表人/负责人证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人证明书

连州市人民医院 ：


 同志，现任我单位       职务，为法定代表人（负责人），特此证明。
说明： 1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
	粘贴法定代表人（负责人）身份证复印件


投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日

（2）法定代表人/负责人授权委托书

连州市人民医院 ：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与（项目名称：   、项目编号：  ）的投标，负责提供与签署确认一切文书资料， 以及向贵公司递交的任何补充承诺 。
投标人名称：            （盖章）      法定代表人（负责人）          （签名或盖私章）

说明：
1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。
4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位加盖公章之日起生效。 

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。
	粘贴代理人身份证复印件


注：委托代理人为法定代表人，则本表不适用，可删除格式。
2.3 投标承诺书

连州市人民医院：

在（项目名称：   ）招标活动中，我单位在此庄严承诺:

1．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2．并非为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构。

3．自愿参加本项目的投标，就本项目所提交的资质文件和证明材料都是真实有效的。

4．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

5．依法缴纳税收和社会保障资金。

6．具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

7．自本项目公告发出之日起前三年内（若投标人成立时间不足三年的， 须承诺自成立之日起至本项目公告发出之日或之后的日期内），在经营活动中没有重大违法记录。

8．没有被主管部门禁止参加招标投标活动。

9．将依法参与竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益。

10．我司承诺不组织单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一标包的投标。

    11. 我司承诺本项目中标后不转包、不分包。
投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
2.4 信用中国查询情况
投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单；投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin）没有被列入被执行人。

请提供以下网站查询情况截图：

①中国执行信息公开网“被执行人”查询情况截图。

②信用中国网站“信用服务”的“重大税收违法失信主体”查询情况截图。

③信用中国网站“信用服务”的“政府采购严重违法失信名单”查询情况截图。

2.5 投标人认为需提交满足资格/符合性审查条件要求的其他证明资料（格式自拟）

三、商务部分

3.1投标人综合概况与计划
（1）投标人情况介绍表
	公司名称
	

	地址
	

	主管部门
	
	法定代表人 

（负责人）
	
	职务
	

	经济类型
	
	授权代表
	
	职务
	

	邮编
	
	电话
	
	传真
	


（2）同类项目业绩介绍
	序号
	项目名称
	签订时间

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	


（3）同类项目业绩佐证材料
（4）其他重要事项说明及承诺
投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
3.2 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 

 DOCVARIABLE  商务条款响应表开始  \* MERGEFORMAT 商务条款响应表
	序号
	商务条款要求
	是否响应
	偏离说明

	标有“★”的为不可偏离商务条件（如有）
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	

	标有“▲”的为重要商务条件（如有）
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	

	未标注“★”或“▲”的一般商务条件
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：

1.对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与用户需求书中商务要求所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离（劣于）的重要项。

3.用户需求书中商务要求标有“▲”的为重要技术指标，投标人必须对应采购文件“用户需求书”中商务要求标示“▲”项的内容逐条响应，如不满足将在评审中按照评分细则进行扣分，但不会导致投标无效。

投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
3.3投标人认为需提交满足商务评分条件要求的其他证明资料（格式自拟）

四、技术部分

4.1技术条款（“★”项）偏离表

	序号
	招标规格或要求
	投标实际参数（投标人须按投标货物/技术实际数据填写）
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述
	证明文件所在页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：

1.投标人必须对应采购文件“用户需求书 ”中的“★ ”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离（劣于）的重要项。
2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
3.本表内容不得擅自修改。
4.如采购文件“用户需求书 ”中标示“★ ”项的需要按要求填写此表，如没有标示“★ ”项的此表格式保留，加盖投标人公章即可。
投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
4.2技术条款（“▲”项）偏离表

	序号
	招标规格或要求
	投标实际参数（投标人须按投标

货物/服务实际数据填写）
	是否偏离（无偏离 /正偏离/负偏离）
	偏离 简述
	证明文件所在页码

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：
1.用户需求书中标有“▲”的为重要技术指标，投标人必须对应采购文件“用户需求书”中标示“▲”项的内容逐条响应，如不满足将在技术评分中按照评分细则进行扣分，但不会导致投标无效。

2.投标人响应采购需求应具体、明确， 含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的， 按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效投标文件外，我公司将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

3.投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

4.如采购文件“用户需求书 ”中标示“▲ ”项的需要按要求填写此表，如没有标示“▲ ”项的此表格式保留，加盖投标人公章即可。

投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
4.3技术条款（非标示“▲/★”项）偏离表
	序号
	招标规格或要求
	投标实际参数（投标人须按投标货物/技术实际数据填写）
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：

1.投标人必须对应采购文件“用户需求书”中非标示“▲/★”项的内容进行逐条响应。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效投标文件外，我公司将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。

3.投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
4.4项目实施方案

投标人可根据本项目的特点及评分条件自行编制（格式自定）

投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日
4.5投标产品说明书、参数、配置清单、图片等

4.6投标人认为需提交满足条件要求的其他证明资料（格式自拟）
五、价格部分
5.1 报价一览表

项目名称: 
项目编号：
	投标报价

（单位：元）


	小写：           
大写：   



	备注
	


投标人（加盖公章）：                           
日期：   年   月   日

5.2报价明细表

×××××采购项目（项目编号：×××）
	序号
	分项名称
	品牌
	规格、型号
	产地
	制造商名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1.本中填写的内容必须与磋商文件需求一览表中的产品内容一致。

2.分项报价必须真实准确，没有错漏地反映项目价格构成。

3.投标人可根据实际情况自行调整表格格式，但所列项目必须能反映投标价格的具体构成。

4.本表的汇总报价必须等于所有分项报价之总和，且须与《报价一览表》一致。



